院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院医院设备带安装项目（二次）

项目编号：WL2025-H027-2

采购时间：2025年7月

目  录

一、谈判公告

二、供应商须知前附表

三、供应商资格

四、供应商必须提交的响应文件内容

五、评审程序及评审方式

六、供应商报价须知

七、响应文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更

十、其他

附件一

附件二

附件三

附件四

...........

一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院医院设备带安装项目（二次）

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的投标供应商参加。

一、采购项目名称及内容

1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院医院设备带安装项目（二次）

2、项目编号：WL2025-H027-2

3、项目类型：货物类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：2.8万元

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：无

3、投标单位具有类似项目业绩；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法：

1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：

1、投标文件应胶封装订（一正两副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件递交截止时间：2025年7月16日15点 00 分（北京时间）

3、投标文件提交或邮寄地点：皖西卫生职业学院附属医院原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三）室；收件人：陈老师，0564-3300160。

4、注意事项：本项目采用不见面开标方式，非现场开标，投标人应在截止时间前将投标文件邮寄或递交至指定地点。如未按要求提交响应文件或谈判时间截止后递交的文件均不予接收。造成不予接收的情况由投标供应商自行负责，采购人不予承担责任。

五、其他补充事宜

谈判结束后，谈判小组将现场电话告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章扫描后，以邮件形式提交，邮箱地址：694562955@qq.com。物流管理部现场向谈判小组及监督部门公布。

六、联系方式：

采购部门：物流管理部  0564-3300160  曾科长

归口部门：医学装备部   0564-3300620   方科长

附件：医院设备带安装项目（二次）竞争性谈判文件

# 二、供应商须知前附表

| 供应商须知前附表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 项目名称 | 皖西卫生职业学院附属医院医院设备带安装项目（二次） |
| 2 | 项目编号 | WL2025-H027-2 |
| 3 | 包别划分 | 无 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目预算 | 2.8万元 |
| 6 | 履约期限 | 本项目为交钥匙工程，整体项目必须在合同签订后 15日历天内完成。 |
| 7 | 勘查现场 | 如有需要请各供应商联系我院相关科室自行勘踏 |
| 9 | 付款方式 | 项目验收合格后按合同付款 |
| 10 | 响应文件递交地点及截止时间 | 响应文件递交地址：皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼西物流管理部（三室）陈老师收； 响应文件递交截止时间：2025年7月16日15:00 |
| 11 | 响应文件要求 | 一正二副，胶装成册，密封提交。 |
| 12 | 接收投标 文件日期 | 响应文件必须在响应截止时间前递交。 |
| 13 | 投标保证金 | 无 |
| 14 | 中标服务费 | 无 |
| 14 | 履约保证金 | 合同签订前提供履约保证金2000元，待免费质保期结束后全额返还。 |
| 15 | 合同签订期限 | 中标通知书发出后30日内 |
| 16 | 联系人 | 陈老师 电话：0564-3300160 |

## 三、供应商资格条件：

以竞争性谈判公告要求为准。

四、供应商必须提交的响应文件内容：

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、响应情况表；

5、相关服务承诺函；

6、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其他说明和证明资料。

## 五、谈判程序及评审方式

1、谈判小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。

2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。

3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。

4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。

5、谈判结束后，谈判小组将告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中做出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以扫描电子版形式提交给谈判小组。

6、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。

7、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件做实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。

8、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。

六、供应商报价须知：

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、国外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

2、该项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。响应文件请胶装密封，不接受散件或活页标书，不接受不清晰的响应文件。

3、原则上超过最高限价的投标报价为无效投标。提交响应的货物必须符合国家有关方面规定的标准，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所投产品请注明生产单位、国别、技术规格（型号）、服务内容，并附产品彩页。

4、如供应商需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

6、*备注：提供本次谈判产品所有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，确保设备正常运转。标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价，供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价，如未说明一律视为免费配套安装与使用。

七、响应文件构成：

1、响应文件应认真编写，标明页码，胶装成册，活页或散装式标书视为无效投标。

2、供应商应提供壹份正本贰份副本响应文件。

3、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、包别、联系方式。

八、签订合同：

1、成交候选人在“皖西卫生职业学院附属医院”网站公示且无异议后，由皖西卫生职业学院附属医院物流管理部通知成交候选人，发出成交通知书。

2、成交人接到通知后，应按规定的时间、地点与我院签订成交合同。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织谈判。

九、澄清及变更：

谈判公告及谈判文件如有澄清或变更，我院将在规定时间内以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

十：附件：

附件一：采购需求    附件二：投标报价书    附件三：分项报价表  附件四：投标授权书    附件五：参数响应对照表 附件六：二轮报价表

附件一：采购需求

技术参数及要求

一、工程概况

本项目为六安市第二人民医院一号楼十楼心脏大血管外科设备带改造施工。本次项目工程主要包含终端设备带及配套设施系统。

工期：本项目为交钥匙工程，整体项目必须在合同签订后 15日历天内完成。

二、招标范围

终端设备带及配套设施系统：包含病房专用设备带、气体终端、电源插座、床头灯、灯开关、管道等；

三、技术标准及规范要求

全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求, 其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：

YY/T0187-1994             《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-9194             《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB 50016-2014             《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50184-2011             《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010             《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000             《工业金属管道设计规范》（2008年版）

YS/T650-2007               《医用气体和真空用无缝铜管》

GB 50683-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012             《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007            《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 20801-2006           《压力管道规范工业管道》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

项目具体内容及技术要求

2.专用设备带：

规格:长(L)2000x高(H)300x厚(W)90 (mm)；（根据用户需求调整）

设备带附件的标配承重约20KG左右，每床2个5孔万能插座，8个三孔万能插座，国标气体终端（氧气、吸引）各2个,床头灯1个、网口2个。

采用铝合金材质(T6铝合金，δ≧2mm)，表面经整体静电喷涂及电泳处理，颜色可选。

设备带外观由欧美标准风格设计，设备带内的气体管路与强弱电路分隔设置，符合国际上各国关于医疗设备的标准及要求，可设置监护仪支架、仪器附件小篓子、一体化输注泵支架、不锈钢输液架、移动式检查治疗灯、移动式吸引瓶支架、一体机电脑显示器支架、空氧混合器支架、呼吸机吸氧管支架、仪器及书写平台抽屉等，功能相当于吊塔/吊臂，占用空间小，安装方便，还可临时增加床位等功能，主要用于监护病房、观察室、急诊抢救室、麻醉苏醒室、VIP干部病房及其他特需科室等。

3.气体终端：

（1）气体终端为国式标准，通配标准接头，不同气体端口具有特定的专用插头，专用插头不能通用，防止误操作。

（2）气体终端产品与气体接触部分为全金属材质，金属压盖,金属颈环，金属内圈，黄铜底座；主体采用医疗级黄铜制造；

（3）气体终端O型圈采用食品级氟素橡胶；

（4）气体终端产品具有完整的二次插拔锁紧保护功能，防止通断气压下顶出治疗仪器造成医患者伤害，配备防尘盖（不可掉落）。

（5）*医用气体终端的使用次数应≥50000次（出具检测报告）；每个氧气终端应配备一个维修阀，所有终端维修时无需关闭供气管路。

（6）所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作（根据现场调整）；

（7）气体终端终端插座部分及底座部分为59-1优质锻造铜，脱脂清洗；每个终端出厂前经100%气密性测试；

（8）气体终端底座与接气短管部分为一体铸造加工成型，没有任何焊接部位，杜绝焊接点漏气现象。

（9）*气体终端符合国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准要求，须出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏、压降和洁净度的检测。

4.氧气管道、负压管道

氧气管道采用无缝紫铜管。

主要技术参数：

（1）规格型号：详见招标清单；

（2）材质：TP2；

（3）*焊接方式：硬钎焊；

（4）符合标准：铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》；

（5）氧气管道及连接件按脱脂工艺严格去油脱脂，并酸洗、脱脂及抗氧化处理后封堵，再发到现场。每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内；氧气管道穿墙壁和地板时，均敷设在套管内，在套管内的管段不得有焊缝及连接接头；氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内；氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设；

负压吸引管道均采用无缝不锈钢管

主要技术参数：

（1）规格型号：详见招标清单

（2）材质：06Cr19Ni10；

（3）焊接方式：氩弧焊；

（4）符合标准：不锈钢管符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

（5）接地电阻：＜10Ω

（6）吸引管道严格清洗、吹扫及抗氧化处理后封堵，再发到现场。主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

- 安装、调试及试运行

1.1中标人应派遣有从事同类项目工作丰富实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

1.2在调试期间，中标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购方认可后方可执行。测试、调试过程中的一切费用由中标人负责。

1.3设备试运行需采购方的工程技术人员的监督下进行。

1.4试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，中标人应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许中标人再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许供货方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原材料、能源费用应由中标人承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，中标人应负责自费进行改造，直到达到合同规定的技术要求。

1.5设计使用寿命：中标人应按医用供气系统的规范和标准生产、制造和安装设备，提供的材料及设备应是全新的和质量达标的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，并在项目竣工验收时进行全性能试验。

2.工程验收

运行期满各项指标达到设计要求，由买方向供货方签发验收合格证。

2.1验收按国家有关标准和规定执行。

2.2运行结果符合合同要求。

2.3在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

2.4所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。

2.5设备在交由买方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。

2.6整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3. 技术资料

投标人需按工作顺序提交所需的技术资料（中文版），所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。这些技术资料主要有（不限于）：①工程设计图纸；②设计安装图纸；③电器设备及系统原理图、安装线路图；④构件、机械安装图；⑤安装、操作（或使用）、维修手册；⑥制造、安装标准；⑦零部件目录和易损件制造图：⑧安装和验收报告等。

中标后7日内需向采购方提供完整的基础设施施工图

七、服务要求

1、验收合格后免费质保期至少不低于24个月。在质保期内，因配件发生故障24小时内（从故障发生时间开始计算）不能修复，投标人中标后必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，其他型号配件代替时需经采购人同意，不补差价。在设备的使用寿命期内，投标人中标后应保证采购人在7天内买到设备必须的易损件及其他零部件。验收合格交付采购人使用的同时必须备足易损件及其他零部件，以保证各种设备能够及时的得到修复（需提供配备的零部件名称及数量表）。

2、在质保期内，中标的投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障（人为使用不当及不可抗力因素除外），修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。投标人在投标文件中需对维修服务的响应时间进行承诺：须明确故障现场响应的时间、响应故障修复的时间。

3、在安徽省内有售后服务点（提供证明）。

4、合同签订前提供履约保证金2000元，待免费质保期结束后全额返还。

5、投标人中标后应诚实守信、确保该项工程所使用产品品牌的真实性和产品质量，其所提供的设备、材料需经采购人验收认可后，方能投入施工，如发现有任何质量问题（如与要求不符、外观损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人规定的时间内更换，确保工程质量。采购人保留在对中标人提供的设备和材料的品牌、质量、技术要求等持有异议时，对中标人提供的设备和材料送相关权威部门进行检测和裁定的权力。

6、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。

7、在质保期满时，投标人工程师和招标人代表应对本医用供气系统进行另一次测试，测试结果需取得招标人的认可。

8、中标人应无偿提供安装、调试所需的全部特殊、专用工具、测试运行检修等所需的必备工具，调试完毕后专用工具无偿转让给采购人，中标人负责培训采购方指派的操作人员、维修人员合格后上岗。

9、无论质保期内或质保期外，中标人须承诺在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修一般应仅收取材料成本费用。

八、其他要求

九、合同转让和分包

焊接需持证。

- 十、主要设备、材料清单表

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目特征及工作内容 | 计量单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 专用设备带及床头单元 |  |  |  |  |
| 1 | 轨道式设备带 | 安装 | 米 | 9 | ICU专用，承重大于30KG，根据实际床位分配 |
| 2 | 氧气终端头 | 国标 | 只 | 6 | 国标，与科室通用； |
| 3 | 负压吸引终端头 | 国标 | 只 | 6 | 国标，与科室通用； |
| 4 | 插座 | 3/5孔 | 只 | 30 | 一线品牌 |
| 5 | 空开 | 32A | 套 | 3 | 按床位数 |
| 6 | 床头灯组件 | 8W | 套 | 3 | 按床位数 |
| 7 | 设备带上输液架 | 安装 | 套 | 3 | 我院有配件，可适配安装(现场勘测) |
|  | 顶装输液架 | 安装 | 套 | 3 | 按床位数 |
| 8 | 设备带上监护仪支架 | 安装 | 套 | 3 | 我院有配件，可适配安装(现场勘测) |
| 9 | 移动式检查治疗灯 | 安装 | 套 | 3 | 我院有配件，可适配安装(现场勘测) |
| 10 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 60 | 符合规范 |
| 11 | 仪器配件篓子 | 安装 | 套 | 3 | 符合规范 |
| 12 | 黄腊管 | 国产 | 米 | 90 | 符合规范 |
| 13 | 铝合金装饰槽 | 40 | 米 | 9 | 符合规范 |
| 14 | 气体三通、阀门 | 安装 | 套 | 9 | 符合规范 |
| 15 | 氧气管道 | 安装 | 米 | 45 | 氧气管道不小于8mm，紫铜管，含主阀门 |
| 16 | 负压管道 | 安装 | 米 | 45 | 吸引管道不小于10mm，不锈钢，含主阀门 |
| 17 | 辅材等 | 安装 | 项 |  | 符合规范 |

附件二：

投标报价书

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 谈判范围 |  |
| 谈判报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应履约周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

附件四

投标授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字或盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商名称（公章）：

日      期：

## 附件五

## 技术参数响应情况表

| 序号 | 技术参数和性能指标 | 响应文件 |  | 偏离及影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响应情况 | 证明文件页码 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

附件六

二轮报价表

致：                 （采购人）

1、我单位愿在第一次报价的基础上再次让利，让利后报价               （大写）元（              元（小写））。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，服务期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

3、其他说明：成交供应商后期结算的所有分项报价，为第一轮报价同比例下浮。

供应商：                     （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：     年     月    日

服务承诺

投标人可自行制作格式