[image: image1.png]EEDERLERENEER
REHE-ARER

The Second Pecple’s Hospitel of Luan City




院内自行采购

竞争性谈判文件

项目名称：皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目
项目编号：WL2026-F004
采购时间：2026年3月
目  录

一、谈判公告
二、供应商须知前附表

三、供应商资格

四、供应商必须提交的响应文件内容

五、评审程序及评审方式

六、供应商报价须知

七、响应文件构成

八、签订合同

九、澄清及变更
十、其它

附件一

附件二

附件三

附件四  

...........

    一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的投标供应商参加。
一、项目基本情况
1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

2、项目编号：WL2026-F004
3、项目类型：服务类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：9万元/年

6、合同履行期限：本项目服务期合计3年，采取1+1+1模式。合同一年一签，合同到期后，经甲方考核合格后方能续签。

7、采购需求：皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目，主要采购内容为三个院区消防设施日常维护保养、消防设施年度技术检测、消防安全评估服务、消防月度维保记录、消防设施日常检查维护、火灾自动报警系统、自动喷淋系统及联动控制系统、固定灭火系统、室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施维保等服务内容。
二、供应商资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：供应商须提供消防技术服务系统备案查询截图；

3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法：

  1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

  2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：
1、响应文件应胶封装订（一正二副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件提交截止时间：2026年3月25日15:00；
3、响应文件提交方式：现场提交

4、响应文件提交地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼开评标室。
五、联系方式：

采购部门：物流管理部   0564-3300160   陈主任

附件：消防维保服务项目竞争性谈判文件

一、供应商须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	皖西卫生职业学院附属医院消防维保服务项目

	2
	项目编号
	WL2026-F004

	3
	付款方式
	第一年度服务期满后，乙方出具年度维保报告、消防技术年度检测报告、消防安全评估报告后，根据实际服务时间按月计算，甲方支付当年度服务价款。配件价款根据实际使用数量据实结算。

(供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效)

	4
	服务期
	本项目服务期合计3年，采取1+1+1模式。合同一年一签，合同到期后，经甲方考核合格后方能续签。

	5
	勘察现场
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。

	6
	提问与回复
	供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人以书面形式提出（联系方式见谈判公告）。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

	7
	响应文件份数及要求
	1、响应文件一式叁份。其中，正本壹份、副本贰份。
2、响应文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作无效响应文件处理。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。
3、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。
4、响应文件密封袋上需写明：
采购人名称：
项目名称：
供应商名称：

	8
	递交响应文件注意事项
	纸质版响应文件必须在响应截止时间前递交。

	9
	响应文件的

签署
	谈判文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。

	10
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
3、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。

	11
	备注二
	特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。

	12
	中标（成交）通知书发出的形式
	(纸质  (数据电文  


（二）供应商资格条件

见本项目采购公告。
（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权委托书；
4、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

5、响应情况表；

6、相关服务承诺函；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非谈判文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、响应文件应按谈判文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对谈判文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求等实质性内容做出响应。响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，谈判文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

二、响应文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前按照谈判公告要求递交纸质版投标文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。

（五）评审及异常情况处理

1、谈判小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
5、谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，现场提交给谈判小组。
6、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
7、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）供应商的报价均超过预算金额的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的； 

（5）其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。 

8、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。
(六）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投项目的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2、谈判文件提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本次谈判项目如有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

（七）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

二、采购合同

（具体甲乙双方自行拟定）
采购需求

一、服务内容及采购预算: 

（一）建筑面积（约27.5万㎡）

1、医院本部：170730㎡。

（1）1号楼36255㎡；（2）行政附属楼4567㎡；（3）2号楼29144㎡；

（4）高压氧舱264㎡；（5）3号楼100500㎡；（6）生态停车场35277㎡

2、康复医院：建筑面积12764㎡。

3、河西院区（六安市重大疫病救治中心）：总建筑面积为91952.95㎡（地上74075㎡，地下17877.95㎡），6栋主楼+8处附属设施（含连廊、垃圾站等），约850张床位，其中1#楼地上33879㎡，地下13917㎡，地下室包含：人防工程、停车位、锅炉房、设备机房；2#楼地上12266㎡，地下1770㎡，地下室包含：设备机房、消防泵房；3#楼地上9367㎡，一层北侧为电休克治疗区；4#楼地上9367㎡，一层为精神病人活动区域；5#楼地上6281㎡；6#楼地上1545㎡；辅助用房约3561㎡，包含连廊、污水处理站、门卫室（2 处）、事故应急池、垃圾处理房等。

（二）服务范围

三个院区消防设施日常维护保养、消防设施年度技术检测、消防安全评估服务、消防月度维保记录、消防设施日常检查维护、火灾自动报警系统、自动喷淋系统及联动控制系统、固定灭火系统、室内室外消火栓系统（含消防泵）、应急照明、疏散指示标志、防火门等消防设施维保等服务内容。维保方式采取半包方式。维保单位要制定本项目实施细则方案，按实施细则提供全过程的技术服务。

二、维保范围及要求：

消防系统维保项目（包括但不限于以下内容）

1、火灾自动报警系统及联动控制系统。

	消防供电
	消防配电
	检查主、备电切换功能

	
	强电切换
	检查火警电切功能

	
	自备发电机组
	检查启动发电机组

	火灾
报警
系统
	火灾报警探测器
	检查巡检情况及报警功能，检查安装是否符合要求

	
	手动报警按钮
	检查巡检情况及报警功能

	
	报警装置
	检查巡检情况及报警功能

	
	报警控制器
	试验报警功能、故障报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能。

	
	消防联动控制器
	试验联动控制和显示功能

	应急
广播
系统
	扩音器
	试验联动启动和强制切换功能

	
	扬声器
	测试音量、音质

	消防专用电话
	检查通话质量

	消防电梯
	检查按钮迫降和联动控制功能

	整体联动测试
	检查联动设备自动启动功能（每月至少1次）


3、自动喷淋灭火系统。

	消防
供水
设施
	消防水池
	核对储水量

	
	消防水箱
	核对储水量

	
	稳（增）压泵及气压水罐
	检测启泵、停泵时的压力工况

	
	消防水泵
	检查启泵和主、备泵切换功能

	
	管道阀门
	检查管道阀门启闭功能

	灭火系统
	启泵按钮
	检测远程启泵功能

	自动
喷水
系统
	报警阀组
	检查放水阀放水及压力开关动作信号

	
	末端试水装置
	检查末端放水压力及报警阀联动功能

	
	水流指示器
	核对反馈信号


3、室内外消火栓系统。

	消火栓

	室内消火栓
	检测屋顶消火栓出水及静压

	
	
	内部配件完整齐全

	
	室外消火栓
	检测室外消火栓出水及静压


4、机械防排烟系统。

	机械加压
送风系统
	风机
	检查手动、联动启动风机

	
	送风口
	核对送风口风速

	机械
排烟
系统
	风机
	检查手动、联动启动风机

	
	排烟阀、电动排烟窗
	检查联动启动排烟阀、电动排烟窗；
核对排烟口风速


5、防火门及防火卷帘。

	防火
分隔
	防火门
	检查启闭功能

	
	防火卷帘
	检查手动、机械应急和自动控制功能

	
	电动防火阀
	检查联动关闭功能


6、应急照明及疏散指示系统。

	应急照明
	切断正常供电，测量照度

	疏散指示标志
	切断正常供电，测量照度


7、灭火器

	灭火器
	检查选型、压力和有效期


三、维保人的责任要求

1、维保人员根据维护细则定期进行月检、季检、年检，同时对项目范围内的设备进行维护保养，每次维护保养工作后，分别由双方负责人签字（注：年检和季检的当月不再进行月检）。未按计划完成月检/季检/年检的每缺少1份扣1000元；因维保不当导致消防设备失效被处罚或者因维保不当导致火灾事故扩大，乙方承担罚款及法律责任；

2、维保人在月检、季检和年检的维护工作完成后，应做作维护记录，经由委托人现场负责人确认签字后存档，并每月按时出具月度消防设施维护保养记录、每年出《消防设施检测报告》书和《消防安全评估》报告（注：以上两份报告需经委托具有相应资质的单位出具，并经当地消防管理部门认可）。在不定期巡检期间，紧急故障30分钟内未到场，每次扣500元；24小时内未能排除故障，每次扣1000元；三次不按时到场或24小时未排除故障的，视为重大违约，甲方有权单方面解除合同，当年维保服务费用全额扣除。

3、在重大节假日安全检查时，委托人通知维保人到达现场进行配合，维保人不得以任何理由推诿，每发生一次扣款2000元。

4、维保人投标项目非经委托人许可不得随意更换，若确需要更换，须经委托人书面同意后更换，在整个项目实施期间，委托人有权对维保服务单位提供的专业技术人员进行到位考核，对考核不合格的专业技术人员委托人有权提出调换，维保服务单位必须安排合格的专业技术人员替换该人员，维保服务单位一旦中标，项目技术负责人和专业技术人员成员的证书必须留置在委托人处，在维保服务一年后委托人认为满意后退回。未经甲方同意更换项目负责人，按合同价的20%进行违约处罚；考核不合格人员未按期更换的，扣2000元。

5、遇有特殊情况需解除合同的，必须提前书面通知对方，协商办理相关手续。

6、及时有效地配合住建、消防监督部门进行消防检查，要确保消防检查达到合格标准。

7、维保人在维护保养工作，需要换设备、零配件、材料等“额外服务”原则上由维保人垫付购买，经委托方核定并出具相关报告后，按核定报告金额支付采购费用；委托人也可自行采购需更换物品，由维保人更换。

8、维保人在接到委托人紧急故障缺陷通知后，不得以任何理由拒绝到达现场处理解决问题。否则委托人有权自行安排其它维保公司人员处理，产生费用从维保人服务费扣除。

9、供应商维保合同范围内的发包人消防系统设备必须符合消防管理条例和规范要求，确保消防系统处于正常工作状态。

10、供应商不按规定时间，内容及要求进行保养，在采购人通知一周内未能纠正，发包人有权终止合同。

11、供应商在保养期内，应确保所保养设备、设施正常运行，若所保养设备运行不正常而产生后果，供应商应负全部赔偿责任。

12、供应商有责任培训发包人指派的专业消防管理值班人员，使之能做到及时处理识别各类火灾报警信号及火灾发生时能正确处置，每年对采购人工作人员进行两次以上消防专业知识应急处理能力培训。

四、项目消防系统的配置和数量

由维保人在开标前自行现场进行踏勘，做出自己的判断和估价，委托人不组织，如维保人中标后签订合同时，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加投标报价式索赔的要求。
五、常用配件清单及价格（经医院审计室核定）

	序号
	配件名称
	品牌 型号
	固定结算价
	备注

	1
	备用电池组
	海湾\青鸟 /BT12M
	320
	

	2
	感烟探测器
	海湾\青鸟G3X/GBF5101
	20
	

	3
	感温探测器
	海湾\青鸟G5H/JBF5110
	20
	

	4
	手动报警按钮
	海湾\青鸟9122B/JBF5123
	25
	

	5
	消火栓按钮
	海湾\青鸟9123B/JBF4123
	25
	

	6
	声光报警器
	海湾\青鸟 HS240BJBF5176A
	30
	

	7
	消防广播
	海湾\青鸟BG5-2A/SP2201
	20
	

	8
	楼层显示器
	海湾\青鸟ZF-500/3060B
	260
	

	9
	总线隔离模块
	海湾\青鸟8313/4171
	24
	

	10
	输入模块
	海湾\青鸟8300/5131
	23
	

	11
	输出模块
	海湾\青鸟8301/5131A
	23
	

	12
	输入/输出模块
	海湾\青鸟8361H/6146
	35
	

	13
	多线控制模块
	海湾\青鸟ZD_02/5155
	35
	

	14
	应急照明灯
	敏华\青鸟220v/36v
	25
	

	15
	疏散指示标志
	敏华\青鸟220v/36v
	25
	

	16
	安全出口
	敏华\青鸟220v/36v
	25
	

	17
	楼层显示牌
	敏华\青鸟220v/36v
	30
	

	18
	监测互感器
	海湾\青鸟N3102/CTZ6
	30
	

	19
	线路更换（单芯/米）
	百川
	2.8
	

	20
	线路（双芯/米）
	百川
	4.8
	

	21
	DN150阀门
	玉捷DN150
	240
	

	22
	DN100阀门
	玉捷DN100
	135
	

	23
	DN65阀门
	玉捷DN65
	85
	

	24
	DN65消火栓
	玉捷DN65
	100
	

	25
	钢卡（114）
	玉捷DN100
	8
	

	26
	消防水带
	一帆25m
	90
	

	27
	水枪、扣
	一帆
	25
	

	28
	消防箱门
	一帆180*70
	90
	

	29
	消防箱门玻璃
	一帆82*66
	30
	

	30
	4KG干粉灭火器
	一帆4kg
	55
	

	31
	5KG干粉灭火器
	一帆5kg
	65
	

	32
	湿式报警阀组
	玉捷DN150
	500
	

	33
	排气阀
	玉捷DN25
	35
	

	34
	信号蝶阀
	玉捷DN150
	100
	

	35
	水流指示器
	玉捷DN150
	100
	

	36
	喷淋头
	玉捷DN15
	4
	

	37
	末端试水装置
	玉捷DN25
	120
	

	38
	电接点压力表
	
	55
	

	39
	防火门（平方）
	木制/钢制
	260/380
	

	40
	闭门器
	1322
	35
	

	41
	顺序器
	JHJLC1
	15
	

	42
	防火铰链
	合肥奔马3.5m
	20
	

	43
	卷帘本体（常规）
	合肥奔马 无纺布
	180
	

	44
	驱动电机
	合肥奔马 660-3P
	350
	

	45
	控制箱
	合肥奔马SX002
	280
	

	46
	手动控制按钮
	合肥奔马SXD
	25
	

	47
	机房分机电话
	海湾/青鸟TN601/HY571
	35
	

	48
	防火阀
	
	170
	

	49
	风口
	350mm*1000mm
	180
	

	备注：
1、以上报价包含材料费、人工费、运输费、税费及维修更换所需的所有费用。
2、除以上表格内零配件外，其他未列入的配件若损坏以市场价双方协调维修更换。
3、以上报价均是经审计的现行市场参考价，投标供应商须无条件响应，后期合同执行过程中如遇到市场价格大幅波动，超出部分则双方再另外协商。


六、报价要求

1、本项目报价采用总价报价形式，维保服务费用最高限价：9元/年,总预算27万元。
2、配件后期结算依据为据实结算，结算金额=清单限价*实际使用数量。

3、除以上采购需求表格内零配件外，其他未列入的配件若损坏以市场价双方协调维修更换，另行协商。

4、维保期间更换材料需第三方专业技术人员产生的人工费包含在报价范围内，委托人不另外支付工时费。

七、其他要求

1、驻场技术作业人员要求：投标单位维保人员年龄50岁（含）以下，具有消防工程技术人员资质。

2、供应商需配备1名项目负责人和6名维保人员，响应文件中需提供人员名单，未提供视为不响应文件要求，响应无效。

3、如投标供应商为外地（六安市区以外）企业，须承诺中标后在六安市区（金安区、裕安区）设有办事机构或分公司保障技术服务能力，合同签订前须提供办事机构门牌或分公司营业执照副本。

4、各院区入场维保服务时间以院方正式通知为准，涉及服务费根据实际服务时间按月计算。
四、响应文件格式
　　　　　　　　　项目
响
应
文
件
第  包
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	五
	响应情况表
	

	六
	相关服务承诺函
	

	七
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一  

报价单

	序号
	分项名称
	投标报价（元/年）

	1
	医院本部
	

	2
	康复医院
	

	3
	河西院区（六安市重大疫病救治中心）
	

	合计金额（元）
	


供应商电子签章：
日  期：   年   月   日
注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
附件二
供应商基本信息
附件三  

谈判授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：                      

          职    务：                        

          联系手机：                        

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字或盖章：              
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

供应商名称（公章）：                        

日      期： 

附件四
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商签章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商签章：
日          期：
附件五

响应情况表
	按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	服务期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商签章：
日期：   年  月  日
注：
1、供应商必须逐项对应描述服务主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料。
附件六

服务承诺

投标人可自行制作格式

附件七

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件八
 消防维保服务项目二轮报价表
致：皖西卫生职业学院附属医院(采购人)
我方愿在前一轮次谈判（响应性文件内报价为首次报价）报价的基础上对消防维保服务项目进行二轮报价，如果我单位有幸成为成交人，我单位将以二轮报价完成本次采购的全部工作，服务期间不再调整。

	序号
	分项名称
	二轮报价

	1
	医院本部
	

	2
	康复医院
	

	3
	河西院区（六安市重大疫病救治中心）
	

	合计
	


2、其他部分与响应性文件内容一致。
供应商：                     （盖章）
法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）
日期：     年     月    日
（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。

